## 封面预算书
工 程 预 算 书
工程名称： |  | 湛江中心人民医院新建发热门诊项目工程
工程地址：
建设单位：
施工单位：
工程造价：
大 写： |  | 0
工程负责人：
复核人：
编制人：
编 制 日 期： |  | 2021-08-06

## 汇总
单位工程投标报价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院新建发热门诊项目工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 备注
1 | 装饰部份 | 0
2 | 暖通部份 | 0
3 | 强弱电部份 | 0
4 | 医气部分 | 0
5 | 给排水部份 | 0
6 | 土建部分 | 0
| 分项分部合计 | 0
报价合计（大写） | 0 | 0 |  | 含税价

## 装饰
装饰工程报价清单
工程名称：湛江中心人民医院新建发热门诊项目-装饰部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
A、 楼地面工程
1 | 自流坪楼地面 | 1.界面剂材料种类:满刷界面剂2遍 2.面漆材料种类、厚度:3mm厚高强度（强度≥30MPa）特种水泥自流平 | m2 | 1064 |  | 0
2 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位:卫生间等涉水房间地面防水层 2.防水层做法:.找平层砂浆配合比:10mm聚合物乳液水泥防水砂浆（水泥：氯丁胶：水为1:2.5:0.3） | m2 | 142 |  | 0
3 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 3.嵌缝材料种类:勾缝剂 4.其它:按设计及规范要求 | m2 | 142 |  | 0
4 | 塑料板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板（同质透心无方向） 2.粘结层厚度、材料种类:水乳型氯丁胶 | m2 | 1064 |  | 0
5 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚板高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:2mm厚PVC地板（同质透心无方向） | m2 | 141 |  | 0
6 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.20厚大理石门坎石 | m2 | 35 |  | 0
A项小计 | [5 empty] | 0
B、墙面工程
7 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:新砌墙体100厚 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 118.2 |  | 0
8 | 过梁（门顶） | 1.单件体积:2m3内 2.安装高度:3.6m内 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.95 |  | 0
9 | 新建砌块墙抹灰 | 1.油漆品种、刷漆遍数:无机水性涂料饰面底二遍，面二遍 2.基层类型:一般抹灰面 3.部位:墙面 | m2 | 2208 |  | 0
10 | 满刮腻子 | 1.腻子种类:刮外墙防水防潮腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.部位:墙面 | m2 | 220 |  | 0
11 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:无机水性涂料饰面底二遍，面二遍 2.基层类型:一般抹灰面 3.部位:墙面 | m2 | 220 |  | 0
12 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:找平层砂浆配合比:聚合物乳液防水素浆一遍 (水泥:氯丁胶:水为1:0.4:0.12) 2.砂浆厚度、配合比:10厚聚合物乳液水泥防水砂浆(水泥:中砂:氯丁胶为1:2.5:0.3) 3.部位:卫生间墙面2.8米 | m2 | 826 |  | 0
13 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖 300*600 2.墙体类型:砖墙 3.安装方式:粘贴 | m2 | 826 |  | 0
14 | 机制玻镁成型板 | 1、类型:50mm机制玻镁成型板墙体 2、厚度:双面喷塑钢板厚0.426mm， | m2 | 2440 |  | 0
15 | 50mm铝合金槽铝 | 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm铝合金槽铝 | m | 889 |  | 0
16 | R45°铝合金弧形角线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:R45°铝合金弧形角线、含胶底座 | m | 1778 |  | 0
17 | R90°铝合金转角柱 | 1.线条材料品种、规格、颜色:R90°铝合金转角柱 | m | 201 |  | 0
18 | 50系列铝合金内角三通 | 1.线条材料品种、规格、颜色:R90°铝合内角三通 | 个 | 158 |  | 0
19 | 50系列铝合金外角三通 | 1.线条材料品种、规格、颜色:R90°铝合外角三通 | 个 | 68 |  | 0
B项小计 | [5 empty] | 0
C、 天棚工程
20 | 满刮腻子 | 1.腻子种类:刮防水防潮腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.部位:天棚面 | m2 | 32 |  | 0
21 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:无机水性涂料饰面底二遍，面二遍 2.基层类型:一般抹灰面 3.部位:天棚面 | m2 | 32 |  | 0
22 | 铝扣板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:1.0铝扣板天花 300*300，卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:采用M8X80拉爆螺栓M8，下接镀锌吊杆，与钢筋混凝土板固定，双向中距@1200 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨38X12X1.0厚，双向中距≤1200，调平后与轻钢吊件固定。 4.基层材料种类、规格:轻钢次龙骨，中距600 | m2 | 142 |  | 0
23 | 机制玻镁成型板吊顶 | 1.安装固定支撑 2.机制玻镁成型板吊顶0.426mm厚 3.按造型用1.2-1.4厚铝合金龙骨固定安装板块国标轻钢龙骨标准骨架:大龙骨中距1200mm, 4.主龙骨中距600mm,次龙骨中距600mm,吊杆 5.采用C8钢筋。 6.吊杆设置反支撑,角铁固定,梅花型分布。 | m2 | 1073 |  | 0
24 | 吊顶T型铝50系列 | 1.吊顶种类：一级 2.龙骨材料种类、规格：T型铝吊梁龙骨 3.100*50mm*2.5mm | m | 193 |  | 0
25 | 角铁龙骨架(固定彩钢板) | L3*30 | m2 | 1073 |  | 0
26 | 角铁龙骨架油防锈漆(一底两面) | L3*30 | m2 | 1073 |  | 0
27 | 输液导轨 | U型，含吊钩2个 详见设计图纸 | 套 | 16 |  | 0
28 | 医用拉帘 | L型，含导轨拉帘 详见设计图纸 | 套 | 16 |  | 0
C项小计 | [5 empty] | 0
D、 门窗工程
29 | 医疗洁净专用气密封单开平开门 | 1、医疗洁净专用气密封单开平开门，尺寸：900mm*2150mm 2、门体为PVC贴膜钢板（钢质门）（不带观察窗），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 28 |  | 0
30 | 医疗洁净专用气密封单开平开门 | 1、医疗洁净专用气密封单开平开门，尺寸：700mm*2150mm 2、门体为PVC贴膜钢板（钢质门），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带、门下百叶）） | 樘 | 27 |  | 0
31 | 医疗洁净专用气密封单开平开门 | 1、医疗洁净专用气密封单开平开门，尺寸：800mm*2150mm 2、门体为PVC贴膜钢板（钢质门），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带、门下百叶）） | 樘 | 1 |  | 0
32 | 医疗洁净专用单开气密门 | 1、医疗洁净专用单开气密门，尺寸：900mm*2150mm 2、门体为PVC贴膜钢板（钢质门）（带观察窗），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 32 |  | 0
33 | 医疗洁净专用双开气密门 | 1、医疗洁净专用气密封双开门，尺寸：1200mm*2150mm 2、门体为PVC贴膜钢板（钢质门）（带观察窗），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 7 |  | 0
34 | 医疗洁净专用双开子母气密门 | 1、医疗洁净专用气密封双开子母门，尺寸：1200mm*2150mm 2、门体为PVC贴膜钢板（钢质门）（带观察窗），表面喷塑 4、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 26 |  | 0
35 | 钢质防火门（FM乙1221） | 1.门代号及洞口尺寸:FM1221(乙级）双开门 2.门框或扇外围尺寸:1200*2100 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.配件:门锁、拉手等按设计要求 5.其它:门（或卷帘）种类、耐火等级的选用符合防火规范及验收要求 | 樘 | 4 |  | 0
36 | 钢质防火门（FM乙1021） | 1.门代号及洞口尺寸:FM1021(乙级）双开门 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.配件:门锁、拉手等按设计要求 5.其它:门（或卷帘）种类、耐火等级的选用符合防火规范及验收要求 | 樘 | 7 |  | 0
37 | 检修门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0621 钢制检修门 2.五金配件:综合考虑,其余见设计大样图 | 樘 | 1 |  | 0
38 | 钢化玻璃双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:1800*2100钢化玻璃双开门 2.五金配件:综合考虑,其余见设计大样图 | 樘 | 1 |  | 0
39 | 挂号收费窗 | 1.挂号收费窗 2.尺寸：1500*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边，含大理石台面450*150 4.上部为玻璃，下部为镂空（详见图纸） | 樘 | 1 |  | 0
40 | 采血窗 | 1.采血窗 2.尺寸：2400*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边，含大理石台面450*150 4.上部为玻璃，下部为镂空（详见图纸） | 樘 | 1 |  | 0
41 | 采血窗 | 1.挂号收费窗 2.尺寸：1500*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边，含大理石台面450*150 4.上部为玻璃，下部为镂空（详见图纸） | 樘 | 1 |  | 0
42 | 固定观察窗 | 1.固定观察窗 2.尺寸：1500*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | 樘 | 8 |  | 0
43 | 固定观察窗 | 1.固定观察窗 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | 樘 | 1 |  | 0
44 | 不锈钢传递窗 | 1.不锈钢传递窗 2.尺寸：600*600 *600 3.304不锈钢 | 台 | 13 |  | 0
45 | 窗帘盒 | 1、3mm铝塑板窗帘盒 | m | 88.5 |  | 0
46 | 窗台板 | 1、大理石窗台板 | m | 88.5 |  | 0
D项小计 | [5 empty] | 0
E、 设备配置
47 | 生物安全柜 | 1.台柜规格:B2级生物安全柜（成套设备） 2.材料种类、规格:见设计图纸及技术需求书 | 个 | 2 |  | 0
48 | 实验边台 | 1.台柜规格:实验台 2.材料种类、规格:实验室台柜均采用实芯理化板台面，静电喷涂钢木结构柜台；规格750mm宽 3.其它要求:见设计图纸及技术需求书 | m | 28.8 |  | 0
49 | 试剂柜 | 1.试剂柜 2.材料种类、规格:见设计图纸及技术需求书 | 台 | 4 |  | 0
50 | 单口洗眼器 | 1.单口洗眼器 2.材料种类、规格:见设计图纸及技术需求书 | 个 | 3 |  | 0
51 | 紧急冲淋洗眼器 | 1.紧急冲淋洗眼器 2.材料种类、规格:见设计图纸及技术需求书 | 个 | 1 |  | 0
52 | PP水槽实验盆 | 1.PP水槽实验盆含鹅颈水龙头 2.材料种类、规格:见设计图纸及技术需求书 | 套 | 3 |  | 0
E项小计 | [5 empty] | 0
F、 特种设备
53 | 方舱模块 | 1.方舱模块7m*3.6m*4m 2.材料种类、规格:见设计图纸及技术需求书 | 个 | 60 |  | 0
54 | 医用电梯 | 1.医用电梯 2.材料种类、规格:见设计图纸及技术需求书 | 樘 | 1 |  | 0
F项小计 | [5 empty] | 0
装饰工程合计:A+B+C+D+E+F | [5 empty] | 0

## 暖通
暖通工程报价清单
工程名称：湛江中心人民医院新建发热门诊项目-暖通部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 空调器 | 1.名称:医用直膨式新风处理机组FXU-101/201/204（含直膨室外机） 2.型号:见设计图参数表 3.规格:新风量：1000m3/h，机外余压：300Pa，制冷量：12kw，制热量：10kw， 4.风机：双离心风机及电机，一用一备 5.安装形式:医用直膨式新风处理机组，吊装；箱体采用防冷桥设计的铝合金框架、双面板结构，箱板内板为不锈钢，外板为彩色钢板，冷热盘管采用亲水膜翅片，配置离心风机及可电机，G4初效、F8中效 6.质量:1.0t以内 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:见设计图、技术需求书/规范要求 | 台 | 3 |  | 0
2 | 空调器 | 1.名称:医用直膨式新风处理机组FXU-102/203（含直膨室外机） 2.型号:见设计图参数表 3.规格:新风量：3500m3/h，机外余压：600Pa，制冷量：42kw，制热量：38kw， 4.风机：双离心风机及电机，一用一备 5.安装形式:医用直膨式新风处理机组，吊装；箱体采用防冷桥设计的铝合金框架、双面板结构，箱板内板为不锈钢，外板为彩色钢板，冷热盘管采用亲水膜翅片，配置离心风机及可电机，G4初效、F8中效及H11过滤器 6.质量:1.0t以内 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:见设计图、技术需求书/规范要求 | 台 | 2 |  | 0
3 | 空调器 | 1.名称:医用直膨式新风处理机组FXU-103/202（含直膨室外机） 2.型号:见设计图参数表 3.规格:新风量：4000m3/h，机外余压：600Pa，制冷量：48kw，制热量：42kw， 4.风机：双离心风机及电机，一用一备 5.安装形式:医用直膨式新风处理机组，吊装；箱体采用防冷桥设计的铝合金框架、双面板结构，箱板内板为不锈钢，外板为彩色钢板，冷热盘管采用亲水膜翅片，配置离心风机及可电机，G4初效、F8中效及H11过滤器 6.质量:1.0t以内 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:见设计图、技术需求书/规范要求 | 台 | 2 |  | 0
4 | 多联室外机 | 1.名称:多联室外机 2.型号:SWJ-101 3.规格:制冷量：56.5kw，制热量：63.0kw，整机功率：15.12kw 4.安装形式:落地 5.减振器、材质:满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  | 0
5 | 多联室外机 | 1.名称:多联室外机 2.型号:SWJ-102/201 3.规格:制冷量：50.0kw，制热量：56.0kw，整机功率：14.4kw 4.安装形式:落地 5.减振器、材质:满足设计及规范要求 | 套 | 2 |  | 0
6 | 多联室外机 | 1.名称:多联室外机 2.型号:SWJ-202 3.规格:制冷量：31.0kw，制热量：34.0kw，整机功率：10.0kw 4.安装形式:落地 5.减振器、材质:满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  | 0
7 | 多联室内机 | 1.名称:多联室内机-天花式 2.型号:DLJ-28 3.规格:制冷量：2.8kw，制热量：3.2kw，风量：750m³/h，额定功率：80w/220v 4.安装形式:天花式 5.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 46 |  | 0
8 | 多联室内机 | 1.名称:多联室内机-天花式 2.型号:DLJ-36 3.规格:制冷量：3.6kw，制热量：4.0kw，风量：800m³/h，额定功率：80w/220v 4.安装形式:天花式 5.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  | 0
9 | 多联室内机 | 1.名称:多联室内机-天花式 2.型号:FFP-45 3.规格:制冷量：4.5kw，制热量：5.0kw，风量：800m³/h，额定功率：80w/220v 4.安装形式:天花式 5.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  | 0
10 | 多联室内机 | 1.名称:多联室内机-天花式 2.型号:DLJ-56 3.规格:制冷量：5.6kw，制热量：6.3kw，风量：950m³/h，额定功率：90w/220v 4.安装形式:天花式 5.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 10 |  | 0
11 | 静音型排风机 | 1.名称:静音型排风机EAF-101/201/210 2.型号:功率：0.3KW/220V 3.规格:风量：500m³/h,机外余压：200Pa 4.质量:0.8t 以内 5.材质:钢 6.减振底座形式、数量:50kg阻力弹簧减震器/垫安装 7.单机试运转要求:单机调试,联动调试 | 台 | 3 |  | 0
12 | 静音型排风机 | 1.名称:静音型排风机EAF-102~103 2.型号:功率：5.5KW/380V 3.规格:风量：6000m³/h,机外余压：600Pa 4.质量:0.8t 以内 5.材质:钢 6.减振底座形式、数量:50kg阻力弹簧减震器/垫安装 7.单机试运转要求:单机调试,联动调试 | 台 | 2 |  | 0
13 | 静音型排风机 | 1.名称:静音型排风机EAF-104~105 2.型号:功率：5.5KW/380V 3.规格:风量：6000m³/h,机外余压：600Pa 4.质量:0.8t 以内 5.材质:钢 6.减振底座形式、数量:50kg阻力弹簧减震器/垫安装 7.单机试运转要求:单机调试,联动调试 | 台 | 2 |  | 0
14 | 静音型排风机 | 1.名称:静音型排风机EAF-202~203 2.型号:功率：3.0KW/380V 3.规格:风量：3500m³/h,机外余压：600Pa 4.质量:0.8t 以内 5.材质:钢 6.减振底座形式、数量:50kg阻力弹簧减震器/垫安装 7.单机试运转要求:单机调试,联动调试 | 台 | 2 |  | 0
15 | 静音型排风机 | 1.名称:静音型排风机EAF-204~205 2.型号:功率：3.0KW/380V 3.规格:风量：1600m³/h,机外余压：600Pa 4.质量:0.8t 以内 5.材质:钢 6.减振底座形式、数量:50kg阻力弹簧减震器/垫安装 7.单机试运转要求:单机调试,联动调试 | 台 | 2 |  | 0
16 | 静音型排风机 | 1.名称:静音型排风机EAF-206~207 2.型号:功率：3.0KW/380V 3.规格:风量：2000m³/h,机外余压：600Pa 4.质量:0.8t 以内 5.材质:钢 6.减振底座形式、数量:50kg阻力弹簧减震器/垫安装 7.单机试运转要求:单机调试,联动调试 | 台 | 2 |  | 0
17 | 静音型排风机 | 1.名称:静音型排风机EAF-208~209 2.型号:功率：3.0KW/380V 3.规格:风量：2500m³/h,机外余压：600Pa 4.质量:0.8t 以内 5.材质:钢 6.减振底座形式、数量:50kg阻力弹簧减震器/垫安装 7.单机试运转要求:单机调试,联动调试 | 台 | 2 |  | 0
18 | 静音型排风机 | 1.名称:静音型排风机EAF-211~230 2.型号:功率：1.1KW/380V 3.规格:风量：600m³/h,机外余压：400Pa 4.质量:0.8t 以内 5.材质:钢 6.减振底座形式、数量:50kg阻力弹簧减震器/垫安装 7.单机试运转要求:单机调试,联动调试 | 台 | 20 |  | 0
19 | 消声器 | 1.名称:FAU-101双腔微穿孔板消声器 2.规格:320*200*1000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
20 | 消声器 | 1.名称:FAU-102双腔微穿孔板消声器 2.规格:500*320*1000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
21 | 消声器 | 1.名称:FAU-103双腔微穿孔板消声器 2.规格:400*500*1000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
22 | 消声器 | 1.名称:FAU-202双腔微穿孔板消声器 2.规格:400*500*2000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
23 | 消声器 | 1.名称:FAU-203双腔微穿孔板消声器 2.规格:320*500*2000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
24 | 消声器 | 1.名称:EAF-102双腔微穿孔板消声器 2.规格:400*630*2000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
25 | 消声器 | 1.名称:EAF-104双腔微穿孔板消声器 2.规格:800*400*2000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
26 | 消声器 | 1.名称:EAF-202双腔微穿孔板消声器 2.规格:400*400*2000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
27 | 消声器 | 1.名称:EAF-204/206双腔微穿孔板消声器 2.规格:320*320*2000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 2 |  | 0
28 | 消声器 | 1.名称:EAF-208双腔微穿孔板消声器 2.规格:400*320*2000 3.材质:阻抗式 4.形式:管式 5.支架形式、材质:型材制作安装 | 个 | 1 |  | 0
29 | 不锈钢微压计 | 1.名称:不锈钢微压计 2.量程:±50pa | 台 | 51 |  | 0
30 | 净化通风管道 | 1.名称:净化风道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规 范要求 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 1059.1 |  | 0
31 | 净化通风管道 | 1.名称:净化风道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) 320<b≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规 范要求 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 597.85 |  | 0
32 | 净化通风管道 | 1.名称:净化风道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) 630<b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规 范要求 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 139.7 |  | 0
33 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm | m2 | 1796.65 |  | 0
34 | 通风管道保温层保护 | 1.绝热材料品种:铝箔保护层 2.绝热厚度:0.5mm | m2 | 230 |  | 0
35 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 3.类型:圆形.矩形 | m2 | 51.5 |  | 0
36 | 风管检查孔 |  | 个 | 32 |  | 0
37 | 温度、风量测定孔 |  | 个 | 32 |  | 0
38 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:160*160 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 9 |  | 0
39 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:200*200 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 18 |  | 0
40 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:200*160 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 10 |  | 0
41 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:250*200 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 30 |  | 0
42 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*320 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 3 |  | 0
43 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*200 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 3 |  | 0
44 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
45 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
46 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*320 3.类型:蝶阀，带电动执行器 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 1 |  | 0
47 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.质量:10kg以内 4.类型:止回阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 3 |  | 0
48 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200 3.质量:10kg以内 4.类型:止回阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 20 |  | 0
49 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*320 3.质量:10kg以内 4.类型:止回阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 4 |  | 0
50 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*400 3.质量:10kg以内 4.类型:止回阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
51 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*320 3.质量:10kg以内 4.类型:止回阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
52 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*400 3.质量:10kg以内 4.类型:止回阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
53 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 3.质量:10kg以内 4.类型:止回阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
54 | 碳钢阀门 | 1.名称:机械式定风量调节阀 2.规格:160*160 3.类型:定风量调节阀 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 9 |  | 0
55 | 碳钢阀门 | 1.名称:机械式定风量调节阀 2.规格:200*200 3.类型:定风量调节阀 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 18 |  | 0
56 | 碳钢阀门 | 1.名称:机械式定风量调节阀 2.规格:200*160 3.类型:定风量调节阀 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 10 |  | 0
57 | 碳钢阀门 | 1.名称:机械式定风量调节阀 2.规格:250*200 3.类型:定风量调节阀 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 12 |  | 0
58 | 碳钢阀门 | 1.名称:机械式定风量调节阀 2.规格:320*320 3.类型:定风量调节阀 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
59 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:160*160 3.类型:蝶阀 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 83 |  | 0
60 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:200*200 3.类型:蝶阀 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 125 |  | 0
61 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:320*320 3.类型:蝶阀 4.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 5 |  | 0
62 | 打洞(孔) | 1.名称:防雨百叶,风管穿墙开洞 2.规格:见设计图 3.填充(恢复)方式:砂浆填塞 | 个 | 9 |  | 0
63 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防雨百叶,风管穿墙开洞后填缝 2.材质:砂浆填塞 | 处 | 29 |  | 0
64 | 上排风口 | 1.名称:上排风口P1 2.规格:400*400，百叶风口 3.类型:排风风口 4.形式:矩形 | 个 | 12 |  | 0
65 | 高效上排风口 | 1.名称:高效上排风口P3 2.规格:400*400，百叶风口，配H13高效过滤器 3.类型:高效排风风口 4.形式:矩形 | 个 | 72 |  | 0
66 | 高效下排风口 | 1.名称:高效下排风口XP1 2.规格:400*350，百叶风口，配H13高效过滤器 3.类型:高效排风风口 4.形式:矩形 | 个 | 25 |  | 0
67 | 高效下排风口 | 1.名称:高效下排风口XP2 2.规格:600*350，百叶风口，配H13高效过滤器 3.类型:高效排风风口 4.形式:矩形 | 个 | 5 |  | 0
68 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器X1 2.规格:400*400 3.类型:散流器风口 4.形式:矩形 | 个 | 16 |  | 0
69 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器X2 2.规格:300*300 3.类型:散流器风口 4.形式:矩形 | 个 | 83 |  | 0
70 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:200*200 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 | 个 | 4 |  | 0
71 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:400*320 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 | 个 | 3 |  | 0
72 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:500*800 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 | 个 | 2 |  | 0
73 | 排风帽 | 1.名称:排风帽 2.规格:Φ500 3.类型:风帽 4.形式:圆形 | 个 | 20 |  | 0
74 | 排风帽 | 1.名称:排风帽 2.规格:Φ650 3.类型:风帽 4.形式:圆形 | 个 | 4 |  | 0
75 | 排风帽 | 1.名称:排风帽 2.规格:Φ800 3.类型:风帽 4.形式:圆形 | 个 | 4 |  | 0
76 | 排风帽 | 1.名称:排风帽 2.规格:Φ1250 3.类型:风帽 4.形式:圆形 | 个 | 2 |  | 0
77 | 排风帽 | 1.名称:排风帽 2.规格:Φ1500 3.类型:风帽 4.形式:圆形 | 个 | 2 |  | 0
78 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:250*200 3.质量:15kg以内 4.类型:防火阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 10 |  | 0
79 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:320*320 3.质量:15kg以内 4.类型:防火阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 4 |  | 0
80 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:400*320 3.质量:15kg以内 4.类型:防火阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 1 |  | 0
81 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:400*400 3.质量:15kg以内 4.类型:防火阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
82 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:500*400 3.质量:15kg以内 4.类型:防火阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 1 |  | 0
83 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:500*320 3.质量:15kg以内 4.类型:防火阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 1 |  | 0
84 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:630*400 3.质量:15kg以内 4.类型:防火阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 1 |  | 0
85 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:800*400 3.质量:15kg以内 4.类型:防火阀 5.支架形式、材质:型钢制作安装，镀锌角钢L40*4 | 个 | 2 |  | 0
86 | PPR冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 220 |  | 0
87 | PPR冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 150 |  | 0
88 | PPR冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN40mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 24 |  | 0
89 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1橡塑橡胶绝热 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN25 | m | 220 |  | 0
90 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1橡塑橡胶绝热 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN32 | m | 150 |  | 0
91 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1橡塑橡胶绝热 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN40 | m | 24 |  | 0
92 | 分歧管 | 1.安装部位:室内 2.连接形式:氧乙炔焊 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温:25mm厚B1级橡塑保温 | 个 | 53 |  | 0
93 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ6.4 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.保温:20mm厚B1级橡塑保温套管 | m | 130.5 |  | 0
94 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ9.5 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.保温:20mm厚B1级橡塑保温套管 | m | 154.5 |  | 0
95 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ12.7 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.保温:20mm厚B1级橡塑保温套管 | m | 221.2 |  | 0
96 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ15.9 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.保温:20mm厚B1级橡塑保温套管 | m | 162 |  | 0
97 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ19.05 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.保温:20mm厚B1级橡塑保温套管 | m | 97.5 |  | 0
98 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ22.2 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.保温:25mm厚B1级橡塑保温套管 | m | 18 |  | 0
99 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ25.4 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.保温:25mm厚B1级橡塑保温套管 | m | 30.7 |  | 0
100 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ28.6 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.保温:25mm厚B1级橡塑保温套管 | m | 135 |  | 0
101 | 打洞(孔) | 1.名称:冷媒管楼板开洞 2.类型:钢筋混凝土楼板开洞 | 项 | 1 |  | 0
102 | 外机基础 | C30 | m³ | 6 |  | 0
103 | 通风工程检测、调试 |  | 项 | 1 |  | 0
104 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验 | 项 | 1 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  | 0

## 强弱电
强弱电工程报价清单
工程名称：湛江中心人民医院新建发热门诊项目-强弱电部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
A、 强电工程
1 | 配电箱 | 1.名称:发热门诊总配电箱1AT 2.规格:双电源切换，带浪涌保护器 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:落地式 | 台 | 1 |  | 0
2 | 配电箱 | 1.名称:照明插座配电箱1AL1~2 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 2 |  | 0
3 | 配电箱 | 1.名称:照明插座配电箱2AL1~3 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 3 |  | 0
4 | 配电箱 | 1.名称:发热门诊空调总配电箱1ATKT 2.规格:三相计量表，带浪涌保护器 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:落地式 | 台 | 1 |  | 0
5 | 配电箱 | 1.名称:空调控制电箱SWJ-1 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 1 |  | 0
6 | 配电箱 | 1.名称:空调控制电箱SWJ-2 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 1 |  | 0
7 | 配电箱 | 1.名称:空调控制电箱FAU-101 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 1 |  | 0
8 | 配电箱 | 1.名称:空调控制电箱FAU-102、103 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 2 |  | 0
9 | 配电箱 | 1.名称:空调控制电箱FAU-201、204 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 2 |  | 0
10 | 配电箱 | 1.名称:空调控制电箱FAU-202 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 1 |  | 0
11 | 不间断电源 | 30KVA；在线式；供电时间大于等于30min,含电池、电池架、安装、线材 | 台 | 1 |  | 0
12 | 配电箱 | 1.名称:空调控制电箱FAU-203 2.型号:半周长1.5m 3.端子板外部接线材质、规格:见设计图纸 4.安装方式:墙面挂装 | 台 | 1 |  | 0
13 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.材质:金属 3.规格:300*200 | 台 | 24 |  | 0
14 | 镀锌扁铁 | 40*4 | m | 245 |  | 0
15 | 维修灯 | 1.名称:防水防尘防爆灯 2.型号:28W | 套 | 20 |  | 0
16 | 装饰灯 | 1.名称:LED防水防尘筒灯 2.型号:7W | 套 | 94 |  | 0
17 | 荧光灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:15W | 套 | 10 |  | 0
18 | 荧光灯 | 1.名称:洁净型LED面板灯 2.型号:600*600 | 套 | 65 |  | 0
19 | 荧光灯 | 1.名称:洁净型LED面板灯 2.型号:1200*300 | 套 | 35 |  | 0
20 | 开孔(打洞) | 1.部位:天棚面开LED筒灯孔 2.打洞部位材质:水泥应力板基层，无机彩色预涂板板面 3.洞尺寸:5寸 | 个 | 94 |  | 0
21 | 紫外线灭菌灯 | 40W | 套 | 81 |  | 0
22 | 紫外线灭菌灯 | 30W | 套 | 10 |  | 0
23 | 紫外线灭菌灯 | 20W | 套 | 10 |  | 0
24 | 定时开关 | 1.名称:延时开关 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 套 | 38 |  | 0
25 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 88 |  | 0
26 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 23 |  | 0
27 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  | 0
28 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  | 0
29 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 6 |  | 0
30 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 16 |  | 0
31 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 289 |  | 0
32 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.材质:镀锌铁线盒 3.规格:220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 13 |  | 0
33 | 接线盒 | 1.名称:镀锌铁线盒 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 | 459 |  | 0
34 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 5080 |  | 0
35 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 | m | 19410 |  | 0
36 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.材质:铜芯 | m | 200 |  | 0
37 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-16 3.材质:铜芯 | m | 160 |  | 0
38 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 | m | 290 |  | 0
39 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 | m | 230 |  | 0
40 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 | m | 110 |  | 0
41 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 | m | 20 |  | 0
42 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 | m | 10 |  | 0
43 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 | m | 10 |  | 0
44 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:JDG 3.规格:20 | m | 1097.5 |  | 0
45 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:JDG 3.规格:25 | m | 160 |  | 0
46 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.材质:综合配线槽 3.规格:200*100 | m | 243 |  | 0
47 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.材质:综合配线槽 3.规格:100*100 | m | 36 |  | 0
48 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 套 | 1 |  | 0
49 | 空调自动控制系统 | 1.名称:空调新风机组自动控制系统 | 套 | 7 |  | 0
A项小计 | [5 empty] | 0
B、 弱电工程
1 | 电话网络系统
2 | 电话网络双口插座面板 | 网络 | 个 | 33 |  | 0
3 | 双口网络插座面板 | 网络 | 个 | 43 |  | 0
4 | 无线AP |  | 个 | 18 |  | 0
5 | 底盒 | F86 | 个 | 60 |  | 0
6 | 网络交换机 | 千兆24口 | 个 | 2 |  | 0
7 | 弱电机柜 | 24U | 个 | 2 |  | 0
8 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  | 0
9 | 有线电视系统
10 | 视频分配器 | 一分四 | 个 | 2 |  | 0
11 | 单口插座面板 | 电视 | 个 | 16 |  | 0
12 | 底盒 | F86 | 个 | 16 |  | 0
13 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  | 0
14 | 监控系统
15 | 彩色半球摄像机 | 网络型；200万像素；红外线夜视功能 | 个 | 38 |  | 0
16 | 支架底座 |  | 套 | 38 |  | 0
17 | 网络交换机 | 8口，带POE供电 | 个 | 2 |  | 0
18 | 网络硬盘录像机 | 8路 | 个 | 2 |  | 0
19 | 硬盘 | 2T |  | 2 |  | 0
20 | 显示屏 | 21寸 | 个 | 2 |  | 0
21 | 系统调试 |  | 项 | 2 |  | 0
22 | 呼叫对讲系统
23 | 呼叫主机 | 30门 | 台 | 2 |  | 0
24 | 呼叫分机 | 带手持式呼叫铃 | 台 | 16 |  | 0
25 | 一览表 | 30门 | 套 | 2 |  | 0
26 | 卫生间紧急呼叫铃 |  | 个 | 16 |  | 0
27 | 信息管理主机 |  | 台 | 2 |  | 0
28 | 系统调试 |  | 项 | 2 |  | 0
29 | 门禁系统
30 | 门禁主机 | 密码+指纹 | 套 | 6 |  | 0
31 | 门禁电源控制器 |  | 个 | 6 |  | 0
32 | 磁力锁 |  | 套 | 9 |  | 0
33 | 出门按钮 | 点动型开关，F86 | 个 | 6 |  | 0
34 | 底盒 | F86 | 个 | 2 |  | 0
35 | 门禁系统感应厚卡（白） | IC卡 | 张 | 30 |  | 0
36 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  | 0
37 | 综合布线系统
38 | 网线 | UTP-CAT6 | m | 6900 |  | 0
39 | 音频线 | NH-RVB-2×1.0 mm2 | m | 350 |  | 0
40 | 信号电缆 | NH-RVV-2*1.0mm2 | m | 180 |  | 0
41 | 信号电缆 | NH-RVV-3*1.0mm2 | m | 180 |  | 0
42 | 同轴视频线 | SYV-75-5 | m | 730 |  | 0
43 | JDG线管 | DN20 | m | 1776.5 |  | 0
44 | 镀锌桥架 | 200*100 | m | 180 |  | 0
45 | 镀锌桥架 | 100*100 | m | 20 |  | 0
46 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  | 0
B项小计 | [5 empty] | 0
强弱电工程合计:A+B | [5 empty] | 0

## 医气
医气工程报价清单
工程名称：湛江中心人民医院新建发热门诊项目-医气部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 脱脂紫铜管 | 1、规格：Φ28x1.2 2、材质:紫铜管 3、连接方式:按图纸和规范要求 4、套管形式、材质、规格:穿楼板、穿墙、入户管道套管,材质按规范及图纸要求 5、压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 6、管道刷标志圈、长度:按设计及规范要求 7、含管道安装配件 | 米 | 42 |  | 0
2 | 脱脂紫铜管 | 1、规格：Φ22x1.2 2、材质:紫铜管 3、连接方式:按图纸和规范要求 4、套管形式、材质、规格:穿楼板、穿墙、入户管道套管,材质按规范及图纸要求 5、压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 6、管道刷标志圈、长度:按设计及规范要求 7、含管道安装配件 | 米 | 10 |  | 0
3 | 脱脂紫铜管 | 1、规格：Φ18x1.0 2、材质:紫铜管 3、连接方式:按图纸和规范要求 4、套管形式、材质、规格:穿楼板、穿墙、入户管道套管,材质按规范及图纸要求 5、压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 6、管道刷标志圈、长度:按设计及规范要求 7、含管道安装配件 | 米 | 92 |  | 0
4 | 脱脂紫铜管 | 1、规格：Φ15x1.0 2、材质:紫铜管 3、连接方式:按图纸和规范要求 4、套管形式、材质、规格:穿楼板、穿墙、入户管道套管,材质按规范及图纸要求 5、压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 6、管道刷标志圈、长度:按设计及规范要求 7、含管道安装配件 | 米 | 176 |  | 0
5 | 脱脂紫铜管 | 1、规格：Φ12x1.0 2、材质:紫铜管 3、连接方式:按图纸和规范要求 4、套管形式、材质、规格:穿楼板、穿墙、入户管道套管,材质按规范及图纸要求 5、压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 6、管道刷标志圈、长度:按设计及规范要求 7、含管道安装配件 | 米 | 40 |  | 0
6 | 脱脂紫铜管 | 1、规格：Φ10x1.0 2、材质:紫铜管 3、连接方式:按图纸和规范要求 4、套管形式、材质、规格:穿楼板、穿墙、入户管道套管,材质按规范及图纸要求 5、压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 6、管道刷标志圈、长度:按设计及规范要求 7、含管道安装配件 | 米 | 166 |  | 0
7 | 数显压力报警器 | 1、数显压力报警器 2、规格：声光报警 3、气体种类：含氧气、负压吸引压力传感器 | 台 | 2 |  | 0
8 | 压力信号电线 | 1、规格：NH-RVVP-6*0.75 2、管内穿线 3、配线 4、具体详见接线盒、配电箱内配置 5、电线驳接 6、编码 7、其他 | 米 | 131 |  | 0
9 | 铁线管 | 1、规格：JDG25 2、材质:镀锌钢 3、配置形式及部位:暗配管 4、刨沟槽、钻孔及水泥砂浆修补沟槽、堵洞眼 5、电线管路敷设 6、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒 7、防腐油漆 8、接地、跨接 9、支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10、其他 | 米 | 131 |  | 0
10 | 区域截止阀 | 1、规格:φ15 2、类型:铜截止阀 3、材质:铜 4、连接方式：按设计要求 | 个 | 16 |  | 0
11 | 区域截止阀 | 1、规格:φ10 2、类型:铜截止阀 3、材质:铜 4、连接方式：按设计要求 | 个 | 16 |  | 0
12 | 区域总阀门箱 | 1、规格:氧气φ15，负压吸引φ22 3、材质: 4、连接方式：按设计要求 | 套 | 2 |  | 0
13 | 二级减压阀门箱 | 1、规格:氧气φ15 2、类型:含压力表 3、连接方式：按设计要求 | 套 | 2 |  | 0
14 | 流量计 | 1、规格：MF5612/200 2、质量式流量计 3、开放式通信接口 | 个 | 2 |  | 0
15 | 设备带 | 1.名称:铝合金设备带: 2.基层类型:带底板 3.线条材料品种、颜色:带底板优质铝合金、表面喷塑 4.宽度：210mm 5.铝合金厚度：裸侧2mm | 米 | 48 |  | 0
16 | 氧气终端 | 1、型号、规格:氧气 双密封 德式 2、安装 3、开箱检查、测试、调试 4、联动调试 5、其他 | 个 | 32 |  | 0
17 | 负压终端 | 1、型号、规格:负压吸引 双密封 德式 2、安装 3、开箱检查、测试、调试 4、联动调试 5、其他 | 个 | 32 |  | 0
18 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角钢L30*3 2.管架形式:管架 | kg | 156 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  | 0

## 给排水
给排水工程报价清单
工程名称：湛江中心人民医院新建发热门诊项目-给排水部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | PPR冷水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管 DN15 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 434 |  | 0
2 | PPR冷水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管 DN20 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 146 |  | 0
3 | PPR冷水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 111 |  | 0
4 | PPR冷水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 37 |  | 0
5 | PPR冷水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管 DN40 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 48 |  | 0
6 | PPR冷水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管 DN50 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 48 |  | 0
7 | PPR冷水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN65 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 60 |  | 0
8 | PPR热水管（ 含20mm厚橡塑保温棉） | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管 DN15 2.5MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 212 |  | 0
9 | PPR热水管（ 含20mm厚橡塑保温棉） | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管 DN20 2.5MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 220 |  | 0
10 | PPR热水管（ 含20mm厚橡塑保温棉） | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管 DN25 2.5MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 56 |  | 0
11 | PPR热水管（ 含20mm厚橡塑保温棉） | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管 DN32 2.5MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 30 |  | 0
12 | PPR热水管（ 含20mm厚橡塑保温棉） | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管 DN40 2.5MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 67 |  | 0
13 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 | m | 326 |  | 0
14 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 | m | 162 |  | 0
15 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 | m | 65 |  | 0
16 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN200 4.连接形式:粘接 | m | 105 |  | 0
17 | 1位不锈钢清洗池 | 1.材质:1位不锈钢清洗池 2.开关:不锈钢水龙头 | 组 | 3 |  | 0
18 | 三位不锈钢清洗池 | 1.材质:三位不锈钢清洗池 2.开关:不锈钢水龙头 | 组 | 5 |  | 0
19 | 大便器 | 1.材质:瓷蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:脚踏阀 | 组 | 28 |  | 0
20 | 拖把池 | 1.材质:陶瓷成品拖把池 | 组 | 8 |  | 0
21 | 洗手柜盆 | 1.材质:陶瓷洗手柜盆 2.组装形式:丝接 3.开关:铜质感应水龙头 | 组 | 23 |  | 0
22 | 洗手盆 | 1.材质:柱式陶瓷洗手盆 2.组装形式:丝接 3.开关:铜质感应水龙头 | 组 | 28 |  | 0
23 | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:成套安装 | 套 | 15 |  | 0
24 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢防臭地漏DN50 | 个 | 16 |  | 0
25 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜截止阀DN15 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 | 个 | 132 |  | 0
26 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜截止阀DN20 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 26 |  | 0
27 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜截止阀DN32 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 | 个 | 1 |  | 0
28 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜截止阀DN40 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 | 个 | 1 |  | 0
29 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜截止阀DN65 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 | 个 | 2 |  | 0
30 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角钢L30*3 2.管架形式:管架 | kg | 425 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  | 0

## 土建
土建工程报价清单
工程名称：湛江中心人民医院新建发热门诊项目-土建部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
A、 地基基础
1 | 挖沟槽 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 四类土 | 1000m3 | 0.44506 |  | 0
2 | 原土打夯 | 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 | 100m2 | 4.046 |  | 0
3 | 填石屑 | 填石屑 | 10m3 | 4.046 |  | 0
4 | 混凝土垫层 | 混凝土垫层 | 10m3 | 8.092 |  | 0
5 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m³ | 82.1338 |  | 0
6 | 基础垫层模板 | 基础垫层模板 | 100m2 | 3.2368 |  | 0
7 | 现浇构件带肋钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | t | 4.510481 |  | 0
8 | 现浇构件箍筋 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 2.237438 |  | 0
9 | 带形基础模板 | 带形基础模板 有筋 | 100m2 | 6.4736 |  | 0
10 | 混凝土基础 | 混凝土基础 | 10m3 | 38.8416 |  | 0
11 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m³ | 392.30016 |  | 0
12 | 预埋螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.174 |  | 0
13 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 2.331136 |  | 0
14 | 挖掘机装土方 | 挖掘机装土方 | 1000m3 | 0.0566 |  | 0
15 | 自卸汽车运土方 | 自卸汽车运土方 运距 25 km内 | 1000m3 | 0.0566 |  | 0
A项小计 | [5 empty] | 0
B、 一、二、三层地面找平
16 | 原土打夯 | 原土打夯 人工夯实 | 100m2 | 7.056 |  | 0
17 | 混凝土垫层 | 混凝土垫层 | 10m3 | 70.56 |  | 0
18 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m³ | 716.184 |  | 0
19 | 界面剂处理 | 界面剂处理 一遍 | 100m2 | 7.056 |  | 0
20 | 改性沥青防水卷材 | 改性沥青防水卷材(自粘、满铺) 平面 第一层 | 100m2 | 7.056 |  | 0
21 | 聚乙烯薄膜 | 聚乙烯薄膜 0.4mm厚 | 100m2 | 7.056 |  | 0
22 | 细石混凝土刚性防水 | 细石混凝土刚性防水 厚 5 cm | 100m2 | 7.056 |  | 0
23 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m³ | 3.59856 |  | 0
24 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m³ | 39.58416 |  | 0
25 | 自承式楼层板 | 自承式楼层板 | 100m2 | 14.112 |  | 0
26 | HB2-100楼承板 | HB2-100楼承板 1.0 | m2 | 1524.096 |  | 0
27 | 栓钉安装 | 栓钉安装 | 100套 | 56.448 |  | 0
28 | 栓钉 | 栓钉 | 套 | 6096.384 |  | 0
29 | 边模板 | 边模板 0.2 cm厚 | 100m2 | 2.156 |  | 0
30 | 平板 | 平板、有梁板、无梁板 | 10m3 | 18.3456 |  | 0
31 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m³ | 185.29056 |  | 0
B项小计 | [5 empty] | 0
C、 楼梯
32 | 钢梯1 | 钢梯1 踏步式 制作 | t | 1.721793 |  | 0
33 | 钢梯1 | 钢梯1 踏步式 安装 | t | 1.721793 |  | 0
34 | 钢梯2 | 钢梯2 踏步式 制作 | t | 1.995234 |  | 0
35 | 钢梯2 | 钢梯2 踏步式 安装 | t | 1.995234 |  | 0
36 | 钢梯3 | 钢梯3 踏步式 制作 | t | 1.005759 |  | 0
37 | 钢梯3 | 钢梯3 踏步式 安装 | t | 1.005759 |  | 0
38 | 钢栏杆 | 钢栏杆 钢管 制作 | t | 0.985411 |  | 0
39 | 钢栏杆 | 钢栏杆 钢管 安装 | t | 0.985411 |  | 0
40 | 高强度螺栓安装 | 高强度螺栓安装 | 100套 | 1.12 |  | 0
41 | 踏步细石混凝土浇筑 | 踏步细石混凝土浇筑 厚 3 cm | 100m2 | 0.57288 |  | 0
42 | 镀锌钢丝网 | 镀锌钢丝网 0.9*10*10 | m2 | 57.288 |  | 0
43 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m³ | 0.292169 |  | 0
44 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m³ | 1.460846 |  | 0
C项小计 | [5 empty] | 0
D、 外墙门窗
45 | 铝合金单层钢化密封窗 | 铝合金单层钢化密封窗 矩形 | 100m2 | 1.206 |  | 0
46 | 60系列铝合金单层钢化密封窗 | 60系列铝合金单层钢化密封窗㎡1.25≤门窗面积＜ 2.25㎡ | ㎡ | 120.6 |  | 0
47 | 钢质防火门安装 | 钢质防火门安装 | 100m2 | 0.2121 |  | 0
48 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m³ | 0.286547 |  | 0
49 | 钢质防火门 | 钢质防火门 单扇(甲级) | ㎡ | 4.2 |  | 0
50 | 钢质防火门 | 钢质防火门 双扇(甲级) | ㎡ | 17.01 |  | 0
51 | 地弹门安装 | 地弹门安装 全玻璃门 | 100m2 | 0.0378 |  | 0
52 | 不锈钢全玻璃门 | 不锈钢全玻璃门 | ㎡ | 3.78 |  | 0
D项小计 | [5 empty] | 0
E、 外墙铝饰板
53 | 平面铝板幕墙 | 平面铝板幕墙 钢骨架 | 100m2 | 9.4266 |  | 0
54 | 部分钢骨架调整 | 部分钢骨架调整 收边 | t | 1 |  | 0
E项小计 | [5 empty] | 0
F、 电梯井结构
55 | 挖掘机挖沟槽 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 四类土 | 1000m3 | 0.124304 |  | 0
56 | 原土打夯 | 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 | 100m2 | 0.0952 |  | 0
57 | 填石屑 | 填石屑 | 10m3 | 0.1326 |  | 0
58 | 混凝土垫层 | 混凝土垫层 | 10m3 | 0.2652 |  | 0
59 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m³ | 2.69178 |  | 0
60 | 基础垫层模板 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.0292 |  | 0
61 | 基础 现浇构件带肋钢筋 | 基础 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | t | 0.375907 |  | 0
62 | 混凝土基础 | 混凝土基础 | 10m3 | 0.7904 |  | 0
63 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m³ | 7.98304 |  | 0
64 | 电梯 钢柱安装 | 电梯 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 | t | 2.07604 |  | 0
65 | 钢柱 | 钢柱 | t | 2.07604 |  | 0
66 | 电梯 钢梁安装 | 电梯 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 | t | 2.650656 |  | 0
67 | 钢梁 | 钢梁 | t | 2.650656 |  | 0
68 | 其他零星钢构件 | 其他零星钢构件 | t | 0.39143 |  | 0
69 | 零星钢构件 | 零星钢构件 | t | 0.39143 |  | 0
70 | 自承式楼层板 | 自承式楼层板 | 100m2 | 0.2432 |  | 0
71 | HB2-100楼承板 | HB2-100楼承板 1.0 | m2 | 26.2656 |  | 0
72 | 栓钉安装 | 栓钉安装 | 100套 | 0.6656 |  | 0
73 | 栓钉 | 栓钉 | 套 | 71.8848 |  | 0
74 | 电梯剪力墙带肋钢筋 | 电梯剪力墙带肋钢筋 Ф25以内 | t | 2.100653 |  | 0
75 | 拉筋 圆钢 | 拉筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.052747 |  | 0
76 | 直形墙模板 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 | 100m2 | 0.4288 |  | 0
77 | 直形、弧形、电梯井墙 | 直形、弧形、电梯井墙 | 10m3 | 0.3712 |  | 0
78 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m³ | 3.74912 |  | 0
79 | 回填土 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.92344 |  | 0
80 | 挖掘机装土方 | 挖掘机装土方 | 1000m3 | 0.032 |  | 0
81 | 自卸汽车运土方 | 自卸汽车运土方 运距 25 km内 | 1000m3 | 0.032 |  | 0
82 | 平板、有梁板、无梁板 | 平板、有梁板、无梁板 | 10m3 | 0.12376 |  | 0
83 | 普通预拌混凝土 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m³ | 1.249976 |  | 0
F项小计 | [5 empty] | 0
土建工程合计:A+B+C+D+E+F | [5 empty] | 0